南通报业新闻传媒中心大厦中央机房

精密空调、UPS、电池组维保服务项目

竞争性磋商采购文件

南通日报社（南通报业传媒集团）

日期：2020年4月15 日

目   录

第一部分  竞争性磋商采购邀请……………………       ……                ………..3

第二部分  供应商磋商须知 	12

第三部分  采购需求说明	17

第四部分  磋商评审程序和内容	19

第五部分  拟签订的合同文本	28

第六部分  质疑提出和处理	36

第七部分  响应文件组成及编制要求	39

# 第一部分 南通报业新闻传媒中心大厦中央机房

精密空调、UPS、电池组维保升级服务项目

竞争性磋商采购邀请

一、采购项目：南通报业新闻传媒中心大厦中央机房精密空调、UPS、电池组维保服务项目

二、采购方式：竞争性磋商采购

三、采购项目的需求：

- （一）服务内容 ：

- 南通报业新闻传媒中心大厦中央机房精密空调及UPS由6台艾默生精密空调（CRV035RA）机组和1组艾默生UPS（APM150-90KVA）及72节大力神电池（12V-200AH）构成，3组设备已使用3年，接近过保。为了确保空调和UPS及后备电池组正常运行，保障中心机房安全、稳定运行，现将采购机房精密空调和UPS及电池组三年期维保服务。

根据这三年来的运维情况，结合目前运行状态，我们认为空调压缩机等花费较大的核心部件损坏可能性较小，因此采购人决定采用一次购买三年常规维保的方式进行保养，每年常规保养内容包括外机清洗、滤网更换、夏季月检和季度巡检。如有在维保和服务清单范围产生的其他非维保服务责任故障须更换配件所产生的费用，再按照合同内的艾默生原厂配件报价进行维修 。

（二）维保和服务清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾默生 精密空调 | CRV035RA | 6台 |
| 2 | 艾默生UPS | APM150-90KVA | 1台 |
| 3 | 大力神电池组2组 | 12V-200AH | 72节 |

（1）空调体系维保服务

1.常规保养项目说明：

具有艾默生公司认证的工程师负责上门服务，对机房各系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作。

1.1包括全部的巡检、保养与故障维修工作。

1.2每年四次定期巡检、夏季每月巡检以及根据季节变化的不定期巡检。

1.3每年四次更换空调过滤网，并使用专业清洗剂清洗室内、外机。

1.4电话7*24小时响应，全天候随时电话解决问题，紧急情况立即作出应急处理办法方案。紧急故障一小时内到达现场解决问题。无法立即解决的，4小时内提供备件。

1.5每年至少四次系统现场例行检查：

1.5.1收录机器的错误记录，对指定的设备做定期的保养，包括系统诊断、必要的机械设备、电子部件的调整和清洁。

1.5.2检测硬件、软件的性能。

1.5.3对机房环境的检测，包括各个设定点温湿度的情况。

1.5.4易耗件的更换。

1.5.5出具系统现场例行检查报告。

（2）UPS体系维保服务

1.供应商每年度须对UPS进行不少于4次的全面检查和保养，确保UPS始终处于正常状态。并定期做好对UPS机组的维护和保养，主要包括但不限于以下方面：

⑴ 控制系统；

⑵ 硬件系统；

(3)供电电路；

(4)运行环境；

(5)电池系统；

(6) UPS相关软件的免费升级。

（3）UPS电池维保服务

1.安全性能好

检查正常使用下不得有电解液漏出，不得出现电池膨胀及破裂。

2.放电性能好

放电电压平稳，放电平台平缓。

3.耐震动性好

完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4.耐大电流性好

完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

艾默生精密空调、UPS、大力神电池组配件参考价格：（附近期相关行情价格凭证。仅供更换备件维修参考报价。投标报价时要说明更换配件费用什么条件由甲方承担，什么条件由甲方承担，报价锁定价格期限）。

精密空调型号：艾默生CRV035RA 原厂配件价格：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 只 | 1 |  |
| 2 | 控制主板（含升级软件） | 套 | 1 |  |
| 3 | 液晶显示板 | 套 | 1 |  |
| 4 | 交流室内风机 | 只 | 1 |  |
| 5 | 交流室外风机 | 只 | 1 |  |
| 6 | 室外控制主板 | 套 | 1 |  |
| 7 | 节流部件 | 套 | 1 |  |
| 8 | 外机压力传感器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 内机传送皮带 | 只 | 1 |  |
| 10 | 红外加湿灯管 | 只 | 1 |  |

UPS型号：艾默生UPS APM150-90KVA 原厂配件价格：

| 1 | 功率模块（含升级软件） | 套 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 静态旁路模块 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制模块 | 套 | 1 |  |
| 4 | 输入\输出空开 | 套 | 1 |  |

大力神电池组2组12V-200AH 原厂配件价格：

| 1 | 铅酸电池 | 只 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）服务要求

1.本次空调、UPS（电池组除外）维护保养服务采用“全保服务”模式。

2.供应商应根据采购人实际情况，制定完善、有效的维护保养方案，配备具有空调UPS原厂商认证工程师的专业服务团队，实施严格的项目管理机制。

3.除不可抗力因素外，因空调UPS维护保养不及时、不到位等原因造成采购人空调UPS机组运行异常的，供应商承担由于空调异常所引发的其他一切损失。

4.供应商须提供7×24小时运行维护报修，并及时派人上门解决故障或问题：

5.空调UPS维修和备件替换。供应商应具备快速获取艾默生空调UPS备件库全线产品的能力，当设备经过（现场服务和技术支持）处理后仍无法正常工作，判定为硬件故障时，供应商应快速提供原厂同型号且质量可靠的备件替换，确保空调UPS在最短时间内恢复正常，且更换的设备继承原设备的服务期和服务内容。

6.供应商须每3个月免费上门对空调UPS机组进行巡检和维护保养，记录运行参数，分析设备状况，解决存在隐患。每次巡检结束后，供应商应向采购人书面提交详细的巡检维保报告（包含维保台账、维保记录、存在隐患及补救预防措施等），经采购人签字确认后，留存备查。

7.供应商在服务期内应提供无限定次数的现场服务和一切技术支持服务。

8.供应商须建立切实可行的空调机组应急响应预案，明确人员组织、应急流程、备机保障、处理规范、恢复标准等，提高应急响应速度和能力。

9.供应商在巡检和维保服务过程中须做好相应的安全防护措施，如果发生人身伤亡、财产等一切损失，所有责任均由供应商独自承担。

10.供应商所报价格应包含工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费等一切费用应在实地查勘时一并考虑，如在项目实施时发现缺少或不足，所有责任及费用由供应商承担。

- （三）服务期限:自合同签订之日起公历日满3年。如在维保合约期间，服务供应商没有严格按维保服务要求进行巡检维保，每年度内巡检维保三次未验收合格签单达标的，采购人有权单方面终止合同重新招标。

备注提醒说明：

一、投标供应商中标后成交签约时须提供原厂精密空调、UPS、电池组授权书原件，合同签订前向采购人提供空调、UPS及电池组原厂商出具的售后维保购买证明原件（原件须有原厂的红章），并提供原厂商针对本项目的原厂零配件授权函及精密空调、大功率UPS（90KVA以上）三年质保承诺函原件（缺一不可。需注明最终用户为南通日报社、南通报业传媒集团），否则一切后果由成交供应商自负。（提供承诺函，格式自拟）

二、供应商应确保其维保服务所提技术建议以及所提供的设施配件的完整性、实用性，保证升级后系统及时投入正常运行。若出现因成交人提供的设施配件不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统升级无法实现或不能完全实现的状况，成交人应负全部责任。

三、供应商须有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标书中明示的，投标人应在投标时予以补充，如本项目维保服务范围内实施过程中，供应商在定期巡检维保时未发现并书面告知采购人须更换的设施配件原因，从而导致因发生故障原因缺少设施配件或服务导致采购人整机系统无法实施正常运行，供应商须承诺免费提供服务；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；供应商必须提供所有项目应有采购人承担的相关费用及配套设施配件的报价列表，报价风险由其自行承担。

四、供应商须按照本项目磋商文件及合同约定的维保服务方式，提供确保整机系统正常和安全运行所需提供的服务内容和备品配件。由供应商在磋商响应文件中及报价时说明并提供。供应商响应报价单未注明应由采购人承担的有关的费用，不得另外提出收取任何费用。

五、每年度维保每次定期检修服务后，由成交人制定巡检维保服务（服务项目、服务内容、服务质量）验收单并经采购人签字确认后，作为履约服务合格、结算依据。

六、配件产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合磋商采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

四、服务地点：

江苏省南通市世纪大道8号南通报业新闻传媒中心大厦17楼。

五、采购项目的预估价预算：≤39.9万元（含6%增值税，超过预估价预算的为无效响应）

六、供应商资格条件及要求：

具备符合维保服务采购项目经营范围的经济实体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

2. 法人或者其他组织的营业执照（三证合一、副本加盖公章）等证明文件；法定代表人或其委托代理人应提供本人的身份证复印件（加盖公章），委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件和符合供应商资格要求的相关证明材料。
   3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

4.本项目不接受联合体投标。

七、履约担保：成交方签约前须提交成交合同总金额的10%作为履约保证金，本项目维保服务期自签约之日起公历日满36个月，到期后或合同终止后无未完纠纷15日内无息退还至保证金付款人基本账户。

八、付款方式：合同签订之日起7个工作日内，按每年度服务费用（三年成交服务费用总金额除以3）的50%预付款项；每年度维保服务完全响应维保服务要求并年度定期巡检维保合格后，每年度合约满365天之日起15日内再支付上年度服务费用余款的50%，以及履约支付下年度服务费用的50%预付款项；之后每年度结算支付款项以此类推。

注：每次付款前成交人须向采购人提供合法、相对应金额的正式增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款而不视为违约。以上付款均不计利息。款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

九、竞争性磋商评审程序（详见竞争性磋商文件）

采购人审查响应供应商资格（供应商须单独提供本项目所需材料的原件包及复印件，原件包单独密封并注明供应商名称，不带原件包的将作无效响应文件处理），符合资格的供应商分别接受采购磋商小组成员集中与单一供应商进行的各轮磋商；磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于2家）；磋商小组由采购人代表和评审专家共五人以上单数组成，其中评审专家不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商评审采用综合评分法，各成员独立评审，对提交最后报价的供应商的每个有效响应的文件和最后报价进行综合评价、打分，然后汇总得分；响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交候选供应商；采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

十、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价：

1.2020 年4月15 日起至 2020 年4 月24 日 14：30时（备注：本公告发布日期2020年4月14 日至22 日，详见南通市公共资源交易中心http://ggzyjy.nantong.gov.cn），地点：南通市崇川区世纪大道8号，南通报业新闻传媒中心大厦2406会议室。联系人：李旋 电话：0513-68218829。邮箱：190896297@qq.com 。建议采用电子邮箱、微信联系方式报名、获取磋商文件。

2.磋商文件售价为500元（一律不予退还）。

3.逾期要求获取的磋商文件，采购人不予受理。

4.有效获取磋商文件的供应商不足二家时，采购人另行组织采购方式。

十一、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点：

截止时间及开启时间、地点：2020年4月29日下午2时30分。地点：南通市崇川区世纪大道8号，南通报业新闻传媒中心大厦2301会议室。视南通市“新冠肺炎”疫情防控实际情况，上述时间和地点如有变动，另行通知。

十二、磋商保证金和形式：

供应商在提交响应文件截止时间之前应交纳磋商保证金0.79万元（未成交且未违规者的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，成交者的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还或抵扣部分履约保证金），保证金应当采用银行汇（支）票、网银等非现金形式交纳。磋商资料弄虚作假或串通参与采供的，本项目磋商保证金不予退还。

单位名称：南通日报社
纳税人识别号：12320600467542815H
地址电话：南通市崇川区世纪大道8号0513-68218826
开户行及账号：建行南通崇川支行32001642736052505639

十三、联系方式

采购人：南通日报社（南通报业传媒集团）

地址：江苏省南通市崇川区世纪大道8号2406室  邮编：226018

联系人：李文峰  电话、传真：0513-85118880

# 第二部分 供应商磋商须知

一、对供应商投标磋商响应文件编制要求

1.供应商应仔细阅读本竞争性磋商采购文件，认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，按照磋商文件的要求编制响应文件，并在响应文件中对磋商文件的实质性要求和条件做出响应。如果没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商，供应商自行承担责任。

2.供应商应按照竞争性磋商采购文件中服务需求一览表和配件、技术规格有关内容分别填写磋商响应报价表、配件、技术规格响应表，并书面承诺所能提供的详细服务。

3.供应商对响应文件表格应逐项填清，并算出单项总价及投标总报价，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.一项货物或服务只允许一个报价。

5.响应磋商总报价应包括所列服务或货物的材料、附件、标准配件、包装、运输、保险、安装、调试、专用工具、税费等全部费用。

6.供应商成交后须提供所投服务及维保设备的设施配件，成交人在签订合同前须提供针对所投服务设施配件主要产品、器材等标准质量的原厂商不少于三年的质保期服务承诺函（原厂商盖章原件）（需注明最终用户为南通日报社、南通报业传媒集团）。

7.供应商须准备一式五份响应文件（一份正本、四份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.响应文件的正本和所有的副本均须打印并由响应文件人或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中。

9.除供应商对错处必要修改外，响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商或其授权代表签字和盖章。

10.供应商应根据采购人要求在响应文件标袋上项目名称，密封并加盖单位公章后，按照磋商文件中注明的地址于提交响应文件截止日期前送到指定地点。

11.竞争性磋商过程中，采购人磋商小组评审会可要求响应供应

商对其磋商响应文件的内容进行解释或者澄清其响应文件，但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

12.竞争性磋商采购的主要评审要素为：以满足采购人实际需求的评审标准因素为原则，服务或货物的性能价格比、技术规格、档次、品牌、质量、服务等能够最大限度地满足磋商文件全部实质性要求和规定的各项综合评价标准。

13.确定成交供应商后，采购人经行业主管单位指定媒体公告1

日，并在公告中标成交结果的同时，向中标成交人发出中标成交结果通知书。

14.如对磋商文件需求有异议，或需现场踏勘，请即时与采购人及采购单位联系，否则视同认可，对可能产生的后果自负。

15.磋商文件如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，供应商应在磋商开始前5日内（节假日除外）以书面形式提出询问或疑问，未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商采购文件所有内容，并由此引起的磋商响应损失自负。供应商不得在磋商采购结束后针对本磋商采购文件所有内容提出质疑事项。

16.供应商应对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

17.报名截止时间后，未报名的供应商，不能提出质疑。

18.本须知和竞争性磋商采购文件由采购人负责解释和修改。

19.政府采购将建立供应商诚信体系。供应商在参与投标过程中，对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

20.请各供应商关注南通市公共资源交易平台采购网站（ http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/）《南通网》http://www.zgnt.net可能发生的相关变化等信息。

21.请各供应商认真阅读采购文件，严格遵守约定，如有疑问请及时来人、来函、来电询问。

22.报名截止时间后，未投标响应的供应商，不能提出质疑。

二、竞争性磋商采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日至少3日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止。

2.供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

3.采购人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

4.采购人可视情组织答疑会。

三、响应报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、磋商文件的编写、份数和签署

1.供应商按第 七 部分“响应文件组成及编制要求”编写响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2.响应文件一份正本和四份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3.响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权代理人签

字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、响应文件的密封及标记

1.供应商应将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

2.响应报价表一式五份须分别单独密封，不得出现于正本或副本等响应文件资料中。

3.密封后应分别标明响应文件项目名称及竞争性磋商资格审查证明材料（原件包备查）、磋商响应文件包、价格包、原件包，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

4.原件包由授权委托代理人携带至磋商开标现场递交。

5.供应商在响应文件递交截止时间前，必须随附与响应文件正本内容相同的电子文档U盘（放在资格审查材料袋内一起密封）。电子文档容量小于100M，格式为只读文件（.pdf）。所有商务技术部分必须归集到一个文件名下，文件格式为公司名加磋商项目（例：X公司X竞争性磋商采购项目）。未提交响应文件电子文档U盘的，采购人将拒绝接收磋商响应文件。

6.提交的响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，或者电子文件与正本文件不符，导致评审差错的，责任由响应人自负。

六、不予退还投标保证金的情形

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购人恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

供应商在磋商规定开始时间无故迟到的，采购单位有权收取其投标保证金的10%作为违约金。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商（参与磋商的供应商少于2家的，不得退出磋商）。采购单位应当退还退出磋商的供应商的保证金。

七、最后报价

1.磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2.最后报价只包括本项目的维保服务清单全部费用 (设施维修更换配件材料等费用，应注明费用结算的承担主体，不包含在报价中)。

3.最后报价将作为磋商小组评定成交候选供应商的组成依据。

八、磋商相关费用

1.供应商承担参与磋商采购可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购人不收取任何本项目磋商公告中明示以外的费用。

- 采购需求说明

请投标磋商响应人在报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。响应人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的服务、技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的服务、技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由响应人承担。如供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的服务、技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术服务部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明：

1.关于建议品牌：为鼓励充分竞争，项目中推荐的品牌，只是建议所采购产品（设备、材料）的同类档次、品质。供应商可以投推荐品牌，也可以投推荐品牌以外的品牌，但所投品牌档次、品质须等于或高于磋商采购文件中所推荐的品牌档次、品质，并经采购人认可。

2.优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4.主要技术参数说明：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

二、投标、报价要求：

响应人必须详细报出响应报价总表的各个组成部分的报价，含服务及专用增值税（税金的费率6%）。且上表各分项报价合计应当与响应报价总表报价合计相等。

填写项目磋商响应报价表并附报价明细表，密封加盖单位公章。

评审会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审会应当将其作为无效投标处理。

三、竞争性磋商开标评审简明程序（详见本文件第四部分评审程序和内容）

采购人依法对响应供应商的资格进行审查（供应商须单独提供本项目所需材料的原件包及复印件，原件包单独密封并注明供应商名称，不带原件包的将作无效响应文件处理），并负责组织评标工作；磋商小组评审会负责具体评标事务，对符合资格的供应商分别接受竞争性磋商小组评审会集中与单一供应商进行的各轮磋商。磋商结束后要求所有符合实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交第一候选供应商。采购人自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按排列顺序确定中标人。

评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组评审会确定一个投标人获得成交人推荐资格。

# 第四部分  磋商评审程序和内容

一、采购人自行组织开展磋商活动

1.成立竞争性磋商小组。

采购人自行组织开展竞争性磋商采购项目活动。磋商评审会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组成员中的评审专家委托市公共资源交易中心通过随机方式抽取产生。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审会成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

评审会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组评审成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1.磋商小组首先对磋商响应人资格是否合格进行评审，对合格响应人的响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组所有评审成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组评审成员可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审会应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审会组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组评审会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组评审会应当按照少数服从多数的原则投票推荐不少于2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商（提交最后报价的供应商少于2家的不得退出磋商）。采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

磋商时间由磋商小组评审会掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组评审会采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效磋商响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.要求的保证金是否已提供；

2是否提交电子文档U盘响应文件，提交的U盘文件是否与纸质的一致；

3.供应商资格是否符合；

4.响应文件是否完整；

5.响应文件是否恰当地签署；

6.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

7.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1．如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2．单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3．正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4．若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理		;

1．未提供原件包的；

2．未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3．未完整提交电子文档U盘响应文件电子文档的,或提交的U盘的文件打不开的；

4．不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5．响应报价超出预算的；

6．不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商终止

1．符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足2家的；

2．出现影响采购公正的违法违规行为的；

3．供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组首先按照下列指标对各竞标人进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

磋商小组由5人以上单数组成，供应商投标得分为磋商小组所有评审成员的平均分。

（一）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值，由评审根据各条评分内容在0~所设分值之间酌情打分。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组织计划及团队信誉 | 25 | 人员配备情况、计划方案、质量保证体系部分 |
| 1.1 | 项目组织计划及团队信誉 | 25 | 投标人的项目组织管理架构及相关人员配备情况得5分；计划方案（巡检、保养与故障维修服务工作），以及质量保证体系及措施、保证安全及服务措施等合理性方面得20分，由评委 酌情打分，最高分为25分。 |
| 2 | 承诺 | 15 | 承诺部分 |
| 2.1 | 承诺 | 15 | 承诺中标后成交签约时投标商提供原厂精密空调、UPS、电池组授权书，并且购买原厂中心机房精密空调、大功率UPS及电池组维保服务的得10分（缺一不可，否则不得分）；承担一定条件下的配件维修免费的相关承诺分得5分。 |
| 3 | 其它 | 30 | 综合实力部分 |
| 3.1 | 人员资质 | 10 | 具有艾默生公司认证工程师的得2.5分，具有安装资质证书工程师的得2.5分、制冷证工程 师的得2.5分、施工安全电焊工的得2.5分。 |
| 3.2 | 财务状况 | 5 | 有专门机构出具的年度财务审计报告得5分（以会计师事务所和会计师盖章为准），没有不得分 |
| 3.3 | 业绩 | 15 | 投标人具有精密空调同品牌或同档次设备成功维保案例的，有1个案例得5分，最高15分（提 供中标成交通知书、合同，缺一不可）。 |

(三）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且最后报价最低的磋商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商响应投标人的最后价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商评标基准价/磋商最后报价）×价格权值×100

磋商评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

注：在本项评分标准中材料提供复印件的，响应（投标）人须保证复印件与原件保持一致，并加盖公章。中标成交后，采购单位有权对原件进行进一步核实。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足2家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足2家，除采购任务取消外，采购人报告市有关部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原先已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

八、成交及候选供应商的确定

磋商小组评审会汇总各成员（评委）评分后，按总分高低顺序排列，推荐综合得分最高的为成交候选供应商，并出具评审报告。

评委对成交候选供应商报价总表和明细表进行审核，应确保投标响应报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现现场即请成交候选供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消成交候选供应商资格，以此类推确定成交候选供应商。

如出现相同最高分，按磋商响应最后报价低的推荐为成交候选供应商；如得分且磋商响应报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为成交候选供应商。评审会写出评审报告。

由采购单位根据实际采购需求，从能够最大限度满足磋商采购文件中规定的各项综合评价标准的，从磋商小组评审会推荐的成交候选供应商中确定为成交供应商（满足磋商文件全部实质性响应要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者），并出具成交通知书。

九、成交通知

成交结果在《南通市公共资源交易网》《南通网》公告，中标成交公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是磋商采购合同的组成部分。

十、其他注意事项

1.在响应、评审、磋商期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评审、磋商结果的活动。

2.磋商小组不得向参与竞争性磋商采购活动供应商解释落选原因。

3.在响应、磋商、评审过程中，如果响应供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止响应或磋商、评审。

4.凡在响应、磋商、评审过程中，采购人已提示是否异议的事项，响应人当时没有提出异议的，事后响应人不得针对上述事项提出质疑。比如：采购人在评审中提示评委成员是否回避，响应人现场未提出异议的，事后不得针对评委成员回避事项提出质疑。

# 第五部分  拟签订的合同文本格式及条款

合同签约地：南通市崇川区

签约日期：2020年 月 日

采购单位（全称）：                               （简称甲方）

成交供应商（全称）：                             （简称乙方）

甲方通过南通市公共资源交易中心平台，采用竞争性磋商采购方式，确定乙方为成交供应商。依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通报业新闻传媒中心大厦中央机房精密空调、UPS、电池组维保服务项目                    相关事项协商一致，达成如下合同条款：

1.维保和服务清单：

1.1乙方向甲方提供以下所有精密空调、UPS、电池组的三年常规保养、维修服务。

| 序号 | 名称规格型号 | 单位 | 数量 | 初建时间/报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾默生CRV035RA | 台 | 6 |  |
| 2 | 艾默生UPS APM150-90KVA | 台 | 1 |  |
| 3 | 大力神电池组2组2V-200AH | 节 | 72 |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 三年常规保养,维修总报价 | 3年 | 1项 |  |

1.2如本项目维保服务范围内实施过程中，供应商在定期巡检维保时未发现并书面告知采购人须更换的设施配件原因，从而导致因发生故障原因缺少设施配件或维修服务导致采购人整机系统无法实施正常运行，供应商须免费进行维修服务，保证机房系统正常运行。

1.3如有其他故障再按照供应商投标响应报价原厂配件的报价清单列表进行维修结算（报价风险由其自行承担），更换费用由   方承担。如因市场价格因素需要调整配件清单报价，甲乙双方须达成一致，另签订补充协议执行。

艾默生精密空调配件参考价格：（附近期相关行情价格凭证。仅供更换备件维修参考报价。投标报价时要说明更换配件费用什么条件由甲方承担，什么条件由甲方承担，报价锁定价格期限）。

精密空调型号：艾默生CRV035RA 原厂配件价格：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 只 | 1 |  |
| 2 | 控制主板（含升级软件） | 套 | 1 |  |
| 3 | 液晶显示板 | 套 | 1 |  |
| 4 | 交流室内风机 | 只 | 1 |  |
| 5 | 交流室外风机 | 只 | 1 |  |
| 6 | 室外控制主板 | 套 | 1 |  |
| 7 | 节流部件 | 套 | 1 |  |
| 8 | 外机压力传感器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 内机传送皮带 | 只 | 1 |  |
| 10 | 红外加湿灯管 | 只 | 1 |  |

UPS型号：艾默生UPS APM150-90KVA 原厂配件价格：

| 1 | 功率模块（含升级软件） | 套 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 静态旁路模块 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制模块 | 套 | 1 |  |
| 4 | 输入\输出空开 | 套 | 1 |  |

大力神电池组2组12V-200AH 原厂配件价格：

| 1 | 铅酸电池 | 只 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4乙方按其投标文件提供的货物及服务必须满足采购文件的各项要求。见货物清单。

1.5乙方提供的三年常规保养,维修不得低于采购文件的要求及投标文件承诺的标准。

1.6前述采购货物总数量甲方根据生产需要进行调整。

2.合同价款总额：

2.1本合同价款总金额为：大写人民币    万元整（RMB：    元。含6%专用增值税发票税率），含维保期及采购文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。在本合同履行期间,该维保服务成交金额不受市场任何因素影响。

- 2.2合同维修服务期限为：自合同签订之日起指定地点常规保养、维修，公历满3年。如服务期间乙方服务质量获得甲方认可，本协议服务期限届满前一个月，经双方友好协商，可续签协议。

- 2.3如在维保服务合约期间，服务供应商没有严格按维保服务要求进行维护，每年度内巡检三次未验收合格签字达标的，采购人有权单方面终止合同重新招标。

3.维保服务、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

3.1乙方提供的服务及货物必须达到或优于采购文件“服务及货物需求一览表”商务、技术需求中各项指标参数。

3.2乙方提供的服务及货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。

3.3因货物的质量问题发生争议，由南通市质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，由此所造成的直接经济损失，由乙方承担。

3.4货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不给予调换的，均按不能交货处理。

3.5质量技术标准。乙方提供的服务和货物产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，满足投标文件承诺条款。

3.6维保期限内，乙方对因设备配置或配件质量问题而引起的故障，应在    小时内立即予以免费维修或更换，如因维修时间耽搁不及时响应由此引起的一切费用由乙方承担。

3.7故障维修技术响应保证支持时间。一般问题    小时内电话支持，难点、重点问题    天内现场解决，维保期内维修服务费用由乙方承担，须甲方更换的设施配件费用由甲方承担。

3.8成交签约前乙方须提供本次采购原厂商针对本项目所供应的主要软、硬件服务原厂质保期三年的授权承诺函原件。

3.9乙方不能按期提供服务，付给甲方违约金（违约金的计算：合同总金额的5% ），每延迟到位服务壹日，另付甲方方每日滞纳金（按合同总金额的万分之五计算）。

3.10乙方降低服务标准、服务品质，或不兑现服务承诺，付给甲方合同总金额5%的违约金。

3.11甲方除乙方所提供的配件产品低于合同及附件本合同报价清单产品品质、规格、型号、数量、性能、功能配置、技术参数或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给乙方合同总金额5%的违约金。

4.包装及运输：

4.1由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，符合采购文件“货物需求一览表”的要求。

4.2如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。

4.3包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

5.交货及验收：

5.1服务指定地点：南通市世纪大道8号南通报业新闻传媒中心17楼

5.2交货时间：三年常规保养、维修及应急服务响应和免费更换设施配件。

5.3验收：

（一）采购单位组建验收小组，验收小组由采购单位采购人代表、技术人员等三人以上组成，按采购合同约定的内容条款组织验收，并签发验收单。

（二）甲方在验收中，如发现有与采购文件及合同规定不符的，应在 5个工作日内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见告知乙方。乙方在接到甲方书面意见后，应在    天内予以处理。

（三）在货物进场并安装调试后    日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

6.履约担保：

6.1成交方签约前须提交成交合同总金额的10%作为履约保证金，本项目维保服务期自签约之日起公历日满36个月，到期后或合同终止后无未完纠纷15日内无息退还至保证金付款人基本账户。

7.结算及付款方式：

7.1 合同乙方即采购项目的中标成交人，结算价格为中标成交通知书成交价款。

7.2合同签订之日起7个工作日内，按每年度服务费用（三年成交服务费用总金额除以3）的50%预付款项；每年度维保服务完全响应维保服务要求并年度定期巡检维保合格后，每年度合约满365天之日起15日内再支付上年度服务费用余款的50%，以及履约支付下年度服务费用（三年成交服务费用总金额除以3）的50%预付款项；之后每年度结算支付款项以此类推。

注：每次付款前成交人须向采购人提供合法、相对应金额的正式专用增值税发票，否则采购人有权拒绝付款而不视为违约。以上付款均不计利息。款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

7.3服务及货物发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

8.违约责任：

8.1乙方未能准时交付货物，则向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

8.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方在本合同规定之外须另向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

8.3甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付该批货物总额10%的违约金。

8.4甲方无正当理由逾期付款的，则每日按该批货物总额3‰向乙方偿付违约金。

8.5因乙方不能按期交货，甲方有权采购其他设施产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

- 9.不可抗力：

9.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关行政机关所出具的不可抗力因素证明。

9.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

- 10.合同其他约定条款：

10.1乙方不按期完成合同约定的维保服务内容，应向甲方支付违约金，除乙方不可抗力造成原因外，年度内每次进行巡检和维护保养经验收不符合合同约定要求，按合同总价款的1%%向甲方支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除; 年度内三次进行巡检和维护保养经验收不符合合同约定要求，甲方有权单方面解除合同并没收履约保证金的30%金额。

10.2乙方所供配件产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

10.3非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

10.4甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

10.5知识产权。乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

11.争议解决：

11.1本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时可以向人民法院起诉。

12.合同构成：

12.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

- 本合同协议书；

- 中标成交通知书；

- 采购文件及附件；

- 投标文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

12.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

13.合同期限与份数：

13.1本合同期限为3年，自2020年5月6日起始至2020年  月 日止。如服务期间乙方服务质量获得甲方认可，本协议服务期限届满前一个月，经双方友好协商，可续签协议。

13.2本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

14.合同未尽事宜：

14.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》有关条款的规定，或按双方协商结果，承担违约责任。

15.合同生效及审核

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出磋商（招标）文件和响应（投标）文件的实质性内容。

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次磋商采购活动的当事人。

2.领取磋商采购文件的供应商应根据第二部分“供应商磋商须知”中“第一款中的第14项、15项”的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行响应登记的，不能就响应文件接收截止后的采购过程、成交结果提出质疑；在开标评审过程中，凡主持人或评委明确提出须由响应人确认的事项，响应人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人及采购单位不具有法定调查、认定权限。

4.对本次磋商采购有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请到南通政府采购网上下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人及采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购单位及采购人。

2.对符合提出质疑要求的，采购人及采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购人及采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人及采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他响应人举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权取消其相应的供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人及采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人及采购单位有权取消其相应的供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分  响应文件组成及编制要求

响应文件由原件包、资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件四部分组成。

一、原件包（单独密封）：

提供本项目所需的证明材料原件，并在密封袋上加盖单位公章，没有递交原件包或包中资料不全的，将作无效响应处理。

如遇特殊情况部分原件不能提供的，则响应人也可以提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。

二、资格审查证明材料：

1．关于资格的声明函；

2．法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3．法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4．请按竞争性磋商公告资格要求中的4至5提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章，原件放入原件包备查）；

5．其它在磋商文件中需要提交的原件。

三、商务技术响应文件（不能出现报价、单独密封）：

1．磋商供应商情况一览表

2．商务部分正负偏离表

3．技术部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4．响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等

5．为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6．评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

四、价格响应文件，正本一份副本伍份（单独密封），不得出现在商务技术响应文件部分：

1．报价总表；

2．报价明细表。

磋商响应文件须随附磋商响应文件及含另起页面注明报价单的电子文档U盘（放在资格审查材料袋内一起密封）。

（请在南通市政府采购网下载中心平台—下载有关磋商采购文件提交资料格式或参考磋商文件随附附件）。

在响应文件密封袋上标明以下内容

项目名称：                     采购项目

年  月  日  时  分以前不得开封。

响应人名称、地址和           采购项目响应文件的正本或副本

联系人：

联系人手机：

供应商资格审查证明材料文件

正本或副本

项目名称:                            采购项目

供应商：

（盖公章）

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

响应人地址：

联系电话：            /           (传真)

日    期：

目      录

请按照竞争性磋商采购公告及采购文件供应商资格要求提交响应供应商资格审查证明材料组成内容编制目录，单独密封包装。

例如格式，仅供参考：

1.关于资格的声明函；

2.法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4.法人或者其他组织的营业执照等相关证明、佐证材料或者情况说明。

附件1

关于资格的声明函

南通日报社（南通报业传媒集团）：

我公司认真对照               竞争性磋商采购公告及文件，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），和企业被列入“不良信誉黑名单”。

如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录和企业被列入“不良信誉黑名单”受处理的，注明采购项目名称及处理 原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

附件2

法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件（正反面）加盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

南通日报社（南通报业传媒集团）：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（响应人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                      采购项目的响应活动。代理人在响应、开标、评审、磋商谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

响应人（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件（正反面）加盖公章

响应文件

（商务技术响应文件）

正本或副本

项目名称:                             采购项目

供应商：

（盖公章）

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

响应人地址：

联系电话：            /           (传真)

日   期：

目      录

请按照竞争性磋商采购文件商务技术响应文件要求组成内容编制目录。

例如格式，仅供参考：

1.投标人情况一览表

2.商务部分正负偏离表

3.技术部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

其它：

4.服务或货物（服务）清单

5.服务计划方案

6.拟安排本项目技术人员情况表

为方便评委评审，请响应人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

评审办法中未涉及的事项，响应人认为需要提交的其他资料

附件1

响应人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 响应 产品 情况 | 本次响应 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于响应人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其响应资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件2

经营业绩表（重点表述类似货物服务业绩）

业绩汇总表

|  |  | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同数量 （宗数） |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） | 签约 金额 |  |  |  |
|  | 结算 金额 |  |  |  |
| 主要用户名称及其联系电话 |  | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： |
|  |  | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： |
|  |  | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： | 用户： 电话： 联系人： |

注：1.响应人应尽可能提供表列项目的评定证书或用户使用报告的复印件。

2.以上业绩必须真实，若成交须对以上合同原件进行核对。

注：须提供所投服务或货物年度经营业绩证明资料（如合同、中标或成交通知书、验收报告或付款税务发票等，列出用户名称、交货及验收时间、联系人、联系电话等。

附件3

商务部分正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“采购需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件4

技术部分正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

货物或服务一揽表清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格 | 生产商及原产地 | 数量 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附件6

维保服务计划

（采购单位名称） ：

按                          采购项目  （采购项目名称）  磋商文件(磋商文件编号：20200414 )的规定，我公司郑重承诺，如果我公司被确定为成交供应商，我公司对于成交服务或货物，将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.拟提供维保服务的项目                               ；

2.维保服务年限                                       ；

3.维保服务响应及到达现场的时间                       ；

4.详细的维保服务计划方案                                     ；

5.维修技术人员及设备方面的保证措施及免费服务标准（附维修技术人员等级证书）                                           ；

6.制造厂商或代理商在采购项目所在地（实施地）设置的售后服务网络及相关情况                                         ；

7.维修所提供的备品备件供应情况及优惠价格                         ；

8.其他                                              。

附件7

拟安排本项目技术人员情况表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 相关资格 | 履历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：1.上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件

2.有依法缴纳税赋和社会保障资金的良好记录（提供相关资料）

响应文件

（价格响应文件）

项目名称:                              采购项目

供应商：

（盖公章）

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日    期：

附件1：

响应报价总表

响应人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 初建时间/报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 三年常规保养,维修总报价 | 3年 | 1项 |  |

精密空调型号：艾默生CRV035RA 原厂配件价格：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

艾默生UPS APM150-90KVA 原厂配件价格：

| 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

大力神电池组2组2V-200AH 原厂配件价格：

| 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：本表只是表式，仅供参考。响应人可根据实际需要自行增减。

附件2：

分项（包含功能模块与用户数）报价明细表

响应人（盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应人必须详细报出响应报价总表的各个组成部分的报价。且本表各分项报价合计应当与响应报价总表报价合计相等。