南通日报社消防维保服务项目

磋商采购文件

- 采购文件编号：ZRNT20220795

江苏中润工程建设咨询有限公司

2022年10月12日

地址: 南通市崇川区崇川路58号            邮政编码：226008

http://www.ntjszr.com/

目   录

第一部分  磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

- 第一部分  磋商公告

受[南通日报社]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通日报社消防维保服务项目](项目编号:ZRNT20220795)进行磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(南通日报社消防维保服务)采购项目的潜在供应商应在（南通市公共资源交易网和南通网）获取采购文件，并于2022年10月24日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20220795

项目名称：南通日报社消防维保服务项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：45万元

最高限价：45万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：本项目合同服务期三年。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

时间：2022年10月12日至2022年10月18日

地点：南通市公共资源交易网和南通网

方式：自行下载磋商文件，或者到代理机构获取。

四、现场勘查

投标供应商自行来现场勘查，投标时需提供采购人盖章确认的现场勘查证明，否则视为无效投标。

现场联系人：朱先生，联系电话：13962900197。勘查时间：2022年10月13日-18日上午9点至下午5点。格式见附件。

五、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2022年10月24日14点00分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受磋商响应文件。

地点：南通市崇川区世纪大道8号 南通报业传媒集团23楼3号会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：见面磋商模式，供应商在南通市崇川区世纪大道8号 南通报业传媒集团23楼3号会议室参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通日报社

联系人：朱先生

联系方式：13962900197

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：王  工 0513-55887688

南通日报社

2022年10月12日

第二部分 磋商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取磋商采购方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次代理服务费按3000元向成交供应商收取。

- 4.3采购文件资料费500元，提交响应文件时支付给代理机构。无论是否中标，该费用不予退还。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- 二、磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在南通市公共资源交易网和南通网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、价格文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于其他磋商文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

1.3纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

1.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交磋商文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因供应商自身原因造成的磋商响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其磋商响应文件。

4.1.2 供应商撤回磋商响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在磋商公告中规定的时间和地点参加磋商活动。

1.2 磋商活动的文件密封性检查工作由采购代理机构组织。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件密封性检查、磋商结果确认等工作，按照采购代理机构指引进行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用磋商的采购项目，评审专家应当从采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的采购专家资源库中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内未成功提交磋商响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合本项目采购文件规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11响应文件未按照采购文件要求盖章、密封的。

6.1.12投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.13其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“南通市公共资源交易网和南通网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，现场送达。

质疑受理联系地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1004，联系电话：0513-55887688。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合上述规定的质疑。

2.5.2 超出采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内（在新冠疫情防控期间为十五日内），按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目概况

南通日报社大楼总面积 65000㎡，消防设施维修保养范围为南通日报社所有消防设备设施。

二、消防维保区域范围

南通日报社大楼范围内所有消防设备设施维保服务，具体根据设计图纸及相关规范规程要求提供服务。

三、消防维保内容

1.消防供配电设施；

2.火灾自动报警系统；

3.消防供水设施；

4.消火栓（消防炮）灭火系统；

5.自动喷水灭火系统；

6.泡沫灭火系统；

7.气体灭火系统；

8.防排烟系统；

9.火灾应急照明和疏散指示标志；

10.应急广播系统；

11.消防专用电话；

12.防火分隔设施；

13.消防电梯；

14.细水雾灭火系统；

15.干粉灭火系统；

16.电气火灾监控系统；

17.可燃气体探测报警系统；

18.灭火器；

19.其他建筑消防设施：按实际为准。

四、消防维保要求

【火灾自动报警系统】

1、月度检查要求

1.1检查火灾报警控制器和CRT图形显示装置的外观应整洁完好，电源标志完好；机身安装牢固，不应倾斜。

1.2检查系统线路：引入控制器的电缆或导线，应绑扎成束，配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢固。端子板的每个接线端，接线不得超过2根。

1.3检查火灾报警控制器的火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、消音和复位功能、电源转换功能、记忆功能等是否正常。

1.4图形显示装置：在测试消防联动控制器的火灾报警功能及故障报警功能时，观察图形显示装置，应能准确显示相应信号的物理位置，并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。

2、季度检查要求

2.1采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

2.2试验火灾警报器的声光显示。

2.3试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

2.4对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。

2.5用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：

（1）室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备。

（2）抽检电动防火门、防火卷帘门，数量不小于总数的25%。

（3）选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽检数量不小于总数的25%。

（4）消防应急照明与疏散指示标志的控制装置。

（5）送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。

（6）消防电梯迫降功能。

（7）抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。

3、年度检查要求

3.1检查火灾显示盘、手动报警按钮等设备安装应牢固，组件应完整，无明显松动，无倾斜。

3.2检查火灾探测器表面应无腐蚀、涂覆层脱落等机械损伤，标志应清晰，安装应牢固。探测器周围应无遮挡物或干扰源。

3.3检查消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志，外观牢固且无明显松动和倾斜。

3.4检查消防应急广播、声光警报器安装应牢固可靠，表面不应有破损。

3.5检查火灾显示盘在联动控制器报火警及故障时，其显示的报警信息和位置，应和控制器显示一致，且应能发出警报声音，并具备消音、复位功能。

3.6对可恢复的手动火灾报警按钮，施加适当的推力使报警按钮动作，报警按钮应发出火灾报警信号。观察按钮指示灯显示情况，启动按钮处应有可见光指示。

3.7采用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次。

3.8自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀。

3.9对全部电动防火门、防火卷帘试验至少一次。

3.10强制切断非消防电源功能试验。

【消火栓系统】

月度检查要求：

1.1核对消防水池储水量，应满足设计要求；观察消防水池的自动补水措施，应能够自动补水；检查消防水池爬梯应无腐蚀、锈蚀、机械损坏。

1.2观察消防水箱的自动补水措施，应能够自动补水；检查水箱内部，应无沉淀物、无杂物、无冻结现象；金属水箱应无腐蚀、锈蚀、机械损伤；检查水箱液位，核对消防水箱储水量，应满足设计要求。

1.3设置有水位检测仪的，应能将消防水池、消防水箱的水位信息传输至消防控制室；模拟溢流水位和最低水位，消防控制室应能收到报警信息。

1.4检查稳压泵控制柜外观，应无锈蚀，指示灯应常亮；稳压泵泵体及气压水罐应无锈蚀、漏水、渗水等情况；压力表读数应正常，设置的系统压力上下限值应符合要求。

1.5检查消防水泵外观应无锈蚀、漏水、渗水等情况；检查消防水泵标识应清楚，铭牌应清晰；水泵应安装牢固，紧固螺丝无松动，接地线连接牢靠；水泵电机标识应清楚，铭牌应清晰。

1.6对系统上所有控制阀门进行一次检查，开闭应灵活，关闭应严密，无渗水等情况；阀门手柄应完好，阀杆润滑良好，外观整洁无锈蚀；管网标志应清晰，无渗水、锈蚀；安全阀附件应齐全完好，且在鉴定有效期内；管道支吊架及抗震支架应固定牢固，完好无锈蚀；阀门常开常闭等标识应清晰、准确，检查是否采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。

1.7消防水泵功能测试：

①将消防水泵控制柜操作按钮设于手动状态，在消防水泵控制柜上手动启动消防水泵，水泵应能投入正常运行，各指示灯显示正确；在消防水泵控制柜上按下“停止”按钮，消防水泵应能正常停止运行。

②将消防水泵控制柜操作按钮设于自动状态，在消防控制室控制启动和停止水泵，消防水泵能正常启动、停止，且信息应能反馈至消防控制室。

③模拟主泵发生故障，检查备用泵能自动投入运行的功能。

④降低管网压力，触发消火栓系统消火栓系统出水干管上的低压压力开关的动作信号，应能直接启动消火栓泵，启泵信号应反馈至消防控制室。

⑤通过消火栓栓口放水，触发消火栓系统屋顶水箱出水管的流量开关动作信号，应能直接启动消火栓泵，启泵信号应反馈至消防控制室。

1.8稳压设施功能测试：

①将控制柜操作按钮设于自动状态，电接点压力表在达到设定的高、低压力位置时，应能自动停止和启动；在自动启动时，模拟主泵控制线路故障，备用泵应能自动切换投入运行。

②将控制柜操作按钮设于手动状态，手动启动稳压泵，应能投入正常运行，各指示灯显示正确；在控制柜上按下“停止”按钮，稳压泵应能正常停止运行。

1.9检查室内、室外消火栓的栓体栓箱外表油漆有无剥落，有无锈蚀，有无损坏，内部配置是否齐全，出水口闷盖是否密封，有无缺损，对于缺损及锈蚀的部件及时上报甲方并维修。

1.10检查室外消火栓的栓口出水压力，当市政给水管网设有市政消火栓时，其平时运行工作压力不应小于0.14MPa，火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s，且供水压力从地面算起不应小于0.1MPa。

2、季度检查要求

2.1检查室内消火栓栓口外观应整洁、无锈蚀、无水渍，采用旋转型栓口时，应旋转可靠、无卡涩，消火栓的启闭阀门应整洁、无锈蚀、转动灵活。

2.2测试系统各分区最不利点消火栓栓口的静水压力和出水压力。

2.3对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。

2.4检查室外阀门井中、进水管上的控制阀门是否处于全开启状态。

3、年度检查要求

3.1对消防水泵和稳压泵泵体外观进行擦拭、除污、除锈和喷漆，对泵体中心轴进行定期盘动，根据产品说明书的要求检查或更换对应等级的润滑油。

3.2对消防泵房进行卫生清洁，物品摆放整齐，地面干净整洁，不影响设备正常使用。

3.3检查室内消火栓箱内水带、水枪等配件应齐全，消火栓栓口和水带接扣、水枪和水带接扣应相匹配、消火栓栓箱应完整无破损，消火栓箱应有明显的“消火栓”标记，不应被遮挡和封堵。

3.4每年开春后、入冬前对地上式室外消火栓逐一进行出水试验，并在入冬前对地上式（或坡道口）室外消火栓进行防冻措施，在日常中对破损脱落保温及时修补，保证美观。

3.5每半年检查室内消火栓和卷盘供水闸阀是否渗漏水。

3.6每半年对室内消火栓的消防水枪、消防水带、消防卷盘及其他配件进行检查，全部附件应齐全完好，卷盘转动灵活。

3.7每半年检查报警按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障。

【自动喷水灭火系统】

1、月度检查要求

1.1消防水泵、稳压泵的启动运行测试。

1.2水泵接合器完好性检查。

1.3过滤器排渣、完好状况检查。

1.4湿式报警阀组检查：

①检查湿式报警阀设置的保护区名称标识应明显清晰，排水设施应通畅，延时器的节流孔不应堵塞；检查并确认信号阀、通往延时器的闸阀等应处于正常的启闭状态，并应有明显的启闭标志。压力表显示值应符合设定值。

②打开报警阀的试水阀，观察设备动作情况，试验时报警阀应及时动作，压力开关应动作并直接连锁自动启动喷淋泵，消防控制室显示压力开关的报警信号。带延时器的报警阀，水力警铃应在5S~90S内发出报警铃声；不带延时器的报警阀，水力警铃应在15S内发出报警铃声，采用声级计测试水力警铃声强，距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB。同时观察延时器，应能自动排水。

③打开末端试水装置放水，压力表读数应不小于0.05MPa，压力开关应接通并直接启动喷淋泵，消控室应显示压力开关的报警信号，水流指示器应动作并准确输出报警信号至消防控制室，水力警铃应准确发出报警信号。

2、季度检查要求

2.1检查末端试水装置和试水阀的标识，应明显清晰，不存在被他用的情况；应有具备足够排水能力的排水设施，其组件（试水阀、压力表、试水接头）应完整；压力表的读数应符合设计要求，且最低不得低于0.1MPa。

2.2水流指示器报警试验。

2.3对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常。

3、年度检查要求

3.1水源供水能力测试。

3.2水泵结合器通水加压测试。

3.3水泵流量性能测试。

3.4检查喷头外观应无漏水、腐蚀等情况；喷头玻璃球外表面不应附着有涂层，有色液体应无变色；喷头设置位置不应存在影响喷头布水性能的障碍物；检查特殊场所喷淋头的防火措施，有碰撞危险场所安装的喷头应加防护罩，有腐蚀气体环境和冰冻危险场所安装的喷头应采取防护措施。并在入冬前对室外（坡道口）自动喷水系统管道及喷淋头进行防冻措施，在日常中对破损脱落的保温及时修补，保证美观。

3.5清除报警阀、排水阀、放水阀及管道表面杂质并补漆；清除过滤器、延时器节流孔的杂质；盘动、润滑或调节水力警铃，使其转动顺畅。

3.6系统联动测试。

【气体灭火系统】

1、月度检查要求

1.1对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。

1.2检查气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。

1.3驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象。

1.4火灾探测器表面应保持清洁，应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍或油漆。

1.5检查气体灭火系统储存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。

2、季度检查要求

2.1检查可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定。

2.2检查储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定，应无松动。

2.3检查连接管应无变形、裂纹及老化。

2.4检查各喷嘴孔口应无堵塞。

3、年度检查要求

3.1撤下防护区启动装置的启动线，进行电控部分的联动试验，应启动正常。

3.2对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验，通过报警联动，检验气体灭火控制盘功能，并进行自动启动方式模拟喷气试验。

3.3检测气体灭火剂是否在有效期内，到期之前及时提醒业主单位组织更换。

【防排烟系统】

1、月度检查要求

1.1检查正压风机、排烟风机、补风机及相应的风管管路的外观应安装牢固、无明显锈蚀；风机标识及铭牌应清晰；风机接头、防护罩等组件应完好无破损。

1.2检查常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置，应安装牢固、明显可见，应无遮挡便于操作且操作灵活。

1.3检查送风口、排烟阀或排烟口，应固定牢靠，表面平整、不变形，调节灵活。检查排烟口1.5m范围内，不应存在可燃物或可然构件。

1.4检查挡烟垂壁表面，应平整、涂层均匀、整洁美观；安装应牢固、无脱落、无错位、无缺失。

2、季度检查要求

2.1在风机控制柜上手动启动防烟、排烟风机的启动和停止，风机的启动、停止应正常，叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响，且状态信号能反馈到消防主机。

2.2在消防控制室多线控制盘和直启柜上手动启动防烟、排烟风机的启动和停止，风机的启动、停止应正常，且状态信号能反馈到消防主机。

2.3分批次抽测排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口的手动开启、复位，阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密。阀门动作后的状态信号应能反馈至消防控制室，阀门开启或关闭后应能连锁相应的风机启动或停止。

2.4对防排烟风机、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。

3、年度检查要求

3.1对常闭送风口、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、送排烟风管的表面进行除锈、防锈处理，并对执行机构进行开启、复位操作，加注润滑油，保持其灵活。

3.2每半年对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。

3.3对全部防排烟系统进行一次联动试验和性能检测。

【应急照明系统】

1、月度检查要求：

1.1检查应急照明灯具及疏散指示标志外观是否整洁完好，无影响使用功能和机械损伤。灯具安装应牢固，无明显松动；消防应急标志灯具及疏散指示灯具的状态指示应正常，对故障灯具（含楼层应急照灯具和楼梯间应急照明灯具）及时更换维修。

1.2检查应急电源应处于主电输出状态，主电电压、电池电压、输出电压、输出电流应显示正常。

1.3应急照明集中电源和应急照明控制器的外观应完好，无明显的机械损伤，电源标志应完好；控制器的指示灯应显示正常、准确。

2、季度检查要求

2.1检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态。

2.2检查应急工作时间是否符合要求。

2.3检查转入应急工作状态的控制功能。

3、年度检查要求

3.1检测应急照明控制器的自检、主备电源自动转换、接收故障信号等功能。

3.2检测集中电源的故障报警功能、消音功能、电源转换手动测试功能、灯具应急状态保持功能。

3.2试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。

【灭火器】

1、月度检查要求

1.1检查灭火器箱的标识及使用说明应清晰完好；外观无明显缺陷和机械损伤，组件应完好；箱门开启灵活且无障碍物遮挡、阻塞。

1.2检查灭火器的压力指示器的指针应在绿区范围内，灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全、清晰，无超期使用现象。

1.3检查灭火器的喷嘴及软管应无变形、裂纹及老化等问题。

1.4检查灭火器位置、配置场所是否有改变，设置点是否被遮挡。

1.5检查灭火器的挂钩、托架是否有松动，灭火器箱是否方便开启。

1.6检查灭火器筒体外观是否有明显的损伤、缺陷、锈蚀等情况，铭牌是否清晰完整，铅封、销闩是否完好有效。

1.7检查灭火器是否在有效期内，到期之前及时提醒业主单位组织更换。

【消防供配电】

1、月度检查要求

1.1消防配电箱（柜）检查

①配电房、消防水泵、消防电梯、防排烟设备、电气火灾监控装置、可燃气体探测器报警装置、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志、常开防火门、防火卷帘门及消防控制室的各种报警、控制装置等消防设备的配电箱上的仪表、指示灯应正常，开关及控制按钮操作应灵活可靠，标识应明显清晰。

②主备电自动切换装置的主、备电源的工作状态指示灯应正常，控制开关应处于自动位置。

③手动切断配电箱（柜）电源，应切断本防火分区消防用电设备，不应切断其他防火分区及其他 无关设备电源。

④设有主、备电自动切换装置的消防设备配电箱，切断主电源，观察备用电源自动投切情况及相 关设备运行情况；恢复主电，查看自投自复式装置的备电应断开正常，各仪表、指示灯显示应正常。

1.2消防备用电源检查

①消防应急电源的主电工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况应正常。

②火灾报警控制器、消防联动控制器、用户信息传输装置、图形显示装置及非火灾报警控制器供 电的火灾显示盘的自带电源的电源指示灯应正常，电池组应无明显锈蚀腐蚀。

③检查火灾报警控制器、消防联动控制器、用户信息传输装置、图形显示装置及非火灾报警控制 器供电的火灾显示盘的自带电源的以下功能：断开主电电源，使控制器处于备电工作状态，应能显示“主 电故障”、“备电工作”；恢复主电，使控制器处于主电工作状态，应能正常恢复，显示“主电工作”。

④确认消防设备应急电源处于正常监控状态，断开主电源，同时启动秒表计时，5s 后应能自动切 换到电池组供电；恢复主电，消防设备应急电源应能切换到主电源供电。

⑤消防设备电源监控器应能正常接收、显示其监控的所有消防用电设备的主电源和备用电源的实 时工作状态信息。

【其他相关消防设备设施及维保服务要求】

1、按国家现行法规和规范要求及时提供维保服务。

2、结合采购人实际情况，制订有针对性的消防预案和演练方案，每年至少组织一次全员消防演练活动。

3、成交供应商保证每月按维护保养计划（不少于2次）对用户建筑物的消防系统进行全面检查，按照消防设施技术服务计划及工作安排，确保消防设备运行正常，各项指标符合消防规定要求。每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试，并填写详细相关记录，每年出具一份完整的正规检测报告，检查测试报告应当按规定送达采购方。维保单位提供每次维保记录及整改前后的记录。在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到采购方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

4、成交供应商保证将按照用户的要求，及时做好故障设备的维修，一般故障在1小时内到场服务，24小时内修复完毕（如须更换部件，时间除外，但确保以最快的时间更换、恢复），同时采用备选应急预案保障维修期间内消防系统正常工作。

5、成交供应商应通过消防维保技术服务，延长消防设备的使用寿命，减少静态损耗，降低设备的更新维修费用，保证系统开通率和完好率。确保消防设备的运行安全、可靠。

6、接收、整理、完善用户提供的相关消防资料，在维保合同结束时一并移交给用户。

7、成交供应商负责本单位派出技术服务人员的安全，一切人身伤亡事故由成交供应商负责，与采购人无关。

8、成交供应商具有本地化服务能力。根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录；对采购方值班或者管理人员进行专业技术指导。

9、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用，维保公司检查出的需要更换、维修的消防维保设施，维保过程中所需的零件由采购人承担，维修、更换的材料由维保公司负责采购、维修、更换并上报采购人提供材料清单经采购人确认，承包人提供的所有零配件必须符合消防使用要求的合格产品，向采购方提出建议，并出示更换部件报废证明，否则，由此造成的损失由承包人承担。

10、成交供应商负责新增消防设备的安装、调试。负责恶劣天气等特殊情况下的消防设备设施抢修、运行监护等服务。

11、投标供应商应进行现场实地勘察，充分了解目前现状及项目实施要求，中标后不得以不了解现场为由提出任何增加货款或费用的要求。勘察现场所发生的费用、责任和风险由投标供应商自行承担。现场勘察联系人：朱先生13962900197

六、费用结算

每半年结算一次。采购人凭供应商有效发票支付服务费用。

- 附件（合同）

- 合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：      年     月     日

签订地点：

根据《政府采购法》、《民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》及（项目名称）项目的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 合同范围、期限

- 维修保养服务范围

1.消防供配电设施；

2.火灾自动报警系统；

3.消防供水设施；

4.消火栓（消防炮）灭火系统；

5.自动喷水灭火系统；

6.泡沫灭火系统；

7.气体灭火系统；

8.防排烟系统；

9.火灾应急照明和疏散指示标志；

10.应急广播系统；

11.消防专用电话；

12.防火分隔设施；

13.消防电梯；

14.细水雾灭火系统；

15.干粉灭火系统；

16.电气火灾监控系统；

17.可燃气体探测报警系统；

18.灭火器；

19.其他建筑消防设施：按实际为准。

第二条、维保要求及验收标准

1、火灾自报警控制系统：从消防控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时排除。

2、消火栓给水系统：从水泵进入口到末端放水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等，使之处于完好状态，并进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。

3、喷淋灭火系统：从泵房进入口到末端放水口每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态，对喷淋泵试启动，发现故障及时排除。

4、防排烟系统：每月对风机阀、风机口、送风机、排风机模块保养一次，发现问题和故障及时排除。

5、防火隔离系统：每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。

6、消防应急广播系统：每月对消防扩音器，音响线路检查保养一次，发现故障及时排除。

7、每次对消防维护工程范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维护记录表，分别由负责人签字后存档。

8、每次进入采购人载体必须挂工作牌并告知采购人的安全管理人员及载体的管理人员，进入采购人载体必须服从采购人的相关管理规定。

9、维保单位因维保不到位而导致系统不能正常运行的及在应急情况下系统无法使用的，产生的责任与经济损失由维保单位单独承担。

- 第三条  消防系统维护细则

- 消防系统维护细则：按消防维保行业和采购人要求执行功能。

- 乙方每月最后一天（遇节假日顺延）按要求向甲方提交完成检测或保养记录。

- 服务期限和方式

1.本合同维保期限自   年  月    日起，至    年   月    日止。

2.服务方式：乙方根据本合同约定，按维修保养服务范围实施维修保证消统处于良好工况。

- 双方权力、责任和义务

- 甲方的权力、责任和义务

1、甲方有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

3、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

4、甲方应确保委托乙方维修检查之设备工作环境，满足设备规定要求，并派专业人员进行日常使用、管理。

5、甲方消防控制中心应对各类消防设备运行情况进行准确记录，便于乙方随时查看。

6、乙方对消防系统设备的操作、检修、拆装，应有严格、准确、完整的记载，禁止未经双方认可对软件、程序进行修改。

8、当火灾发生时，甲方人员除按有关部门规定进行处理外，需迅速通知乙方人员，并保留所有事件记录资料。

9、甲方应向乙方提供维修检查工作之如下必要条件：

A.指派专人配合乙方维修人员，负责协调、联络工作。

B.甲方应依照合同条款按时付款，否则乙方有权暂停向甲方提供服务。

10、甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量、进度、方法、安全及记录等。

11、对于乙方人员严重违章违纪、玩忽职守，甲方有权向乙方提出投诉。如投诉无效，有权提前终止合同，因此产生的后果均由乙方负责。

12、因乙方责任违反合同规定，甲方有权依据违约责任情况对乙方进行经济处罚，直至解除合同。

13、甲方如有涉及消防系统之改造或变更，须向乙方提供详细资料。

- 乙方的权利、责任和义务

1、乙方应当设置专人负责甲方消防系统的维保，维保人员要具有较强的责任心及专业技术素质，故障判断准确，解决问题及时，同时必须严格遵守甲方各项规章制度，进行维修保养。

2、本项目项目负责人为       ，需根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录并及时提交维修保养记录，对维保质量负责，确保消防系统的正常运行。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。

5、 对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

6、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

7、乙方在合同期限内，对甲方的消防设备免费提供24小时紧急维修服务。接到甲方紧急故障报修通知后，应当在日间0.5小时；夜间2小时内到达现场。紧急维修处理故障通常不超过2小时，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告甲方故障原因，维修方案和修复时间，于甲方协商一致后实施。

8、乙方对维保服务内容进行保养时，检测出的问题或故障（不包括外围设备）应予以及时维修。

- 9、乙方有义务协助甲方共同使医院消防系统顺利通过当地消防部门的各种消防检查，配合甲方的消防演习、消检、电检工作，并负责处理检查中问题。

10、维修保养过程中，乙方维保人员应谨慎操作，如不慎导致人员伤亡及消防设备损坏，由乙方负责承担责任。

11、乙方维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知甲方的联络人员，做到工完清场。

12 、乙方应针对国家标准的有关规定和消防系统设计、使用、维护说明书中的有关条款要求，加强对该系统的日常维护工作，坚持定期检查和定期清洁保养。

13、乙方有义务协助配合甲方进行消防联动受控设备联动的检修、测试。

- 其他约定

1、打印记录纸、机油等消耗品和主密封垫圈等易损配件，在维保服务范围内。

2、合同生效后乙方需对合同范围内的消防设施进行一次全面的检查，对现场检查出的问题报甲方确认，所产生的整改维修费用由甲方承担。

3、本协议属于一般情况下的维修保养材料必须先报甲方认可，并由甲方提供，耗材由甲方承担，消防设施检测费由甲方承担。

4、由于甲方人员或第三方人员非正常操作，以及任何外界原因、人为破坏、疏忽大意等导致消防设备发生意外所引起的经济损失及法律责任，不在本合同范围内。

5、乙方有义务协助配合甲方进行消防联动受控设备联动的检修、测试。

6、乙方所缴纳的履约保证金为合同价的   %，计     元。乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后（同时待合同期满、完成与下一维保周期的维保单位完成交接后），甲方凭成交人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

7、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

- 结算方式

- 合同价格与费用支付

- 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币       万元，服务周期为三年，投标报价（以人民币计价）中的工作量和服务应包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于如人工、维保专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即相应本项目的各项应有费用。

- 每半年结算一次。采购人凭供应商有效发票支付服务费用。。

- 如乙方不能按质按量完成合同规定的工作，或违背合同中其他条款，甲方有权停止支付服务费或扣除部分服务费。

- 本合同具有同等法律效力。

- 合同终止与违约责任

- 合同终止

- 本合同有效期为 ____ 年 ____ 月 ____ 日到 ____ 年 ____ 月 ____ 日，到期合同自行终止。

- 甲、乙双方在合同履行期限内，如乙方未达到合同要求，并在甲方提出的合理期限内未做出整改措施时，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用以作补偿。乙方在接到甲方书面通知后的第3日，合同自动终止。

- 如果乙方无正当理由拖延管理或不按合理提供服务，将受到以下处罚：（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

- 合同期满后，甲乙双方经协商，对维修保养服务范围和费用视具体情况可进行调整，再重新签订合同。

- 违约责任

- 除出现不可抗力外，一切违反本合同条款规定的行为，均被视为违约，且由违约方承当由于违约所造成的一切经济损失。

- 第五章 合同生效及合同法律效力

- 合同生效

本合同一式肆份（甲乙双方各执贰份），自乙方缴纳履约保证金并双方签字盖章后即生

效，具有同等法律效力。

- 合同法律效力附件

本合同未尽事宜可由双方另行协商补充，以下本合同附件和双方签约人注明明确意见的附件均为与本合同具有共同效力的法律文件。

甲方：                                乙方：

单位名称：                            单位名称：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电      话：                          电      话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

日期：                                日期：

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

见面磋商模式：供应商在采购文件规定的时间和地点参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：50分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 3 | 投标人具备符合国家消防设施维护保养资质要求，网上备案可查（具备应急〔2019〕88号文件条件要求），需提供相关证明资料或网上截图加盖公章,现场网上可查，得3分。 |
| 2 | 管理体系认证 | 3 | 具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系证书的，每提供一个得1分，最多得3分。 |
| 3 | 荣誉获奖 | 4 | 2019年1月1日以来投标人承接的消防维保案例或服务对象在维保服务合同期内获得市（县）以上政府部门消防、安全先进荣誉的，有一个得2分，最多得4分。需提供维保合同和荣誉证书复印件，原件备查。 |
| 4 | 类似业绩 | 16 | 投标消防服务机构应具有丰富的大型高层建筑消防维保服务经验及相关业绩，消防服务机构提供2019年1月1日至今服务过的单体建筑面积超6万平米的大型高层建筑消防维保项目，每提供一个得4分，满分16分。以上金额以合同或订单（框架协议必须同时要提供订货单）以及服务发票或收款记录为准。提供合同关键页（必须涵括合同金额、合同签章页、合同汇总表等）。 |
| 5 | 服务响应能力和方案 | 24 | 对投标人消防维保能力和服务响应方案进行评审打分。 |
| 5.1 | 消防施工能力 | 2 | 具有消防设施工程专业承包一级资质得2分，二级资质得1分。 |
| 5.2 | 拟投入维保服务和检测设备 | 6 | 评委就投标人提供针对本项目拟投入维保服务和检测设备情况进行横向对比打分，投标人需提供设备清单、主要设备购置发票等材料予以佐证。优5-6分，良3-4分，一般1-2分，没有不得分。 |
| 5.3 | 拟投入维保服务人员能力 | 6 | 评委就投标人提供针对本项目拟投入维保服务人员消防维保服务能力、职业资格、技术职称情况进行横向对比打分。每提供一个职业资格或技术职称证书的得1分，每提供一个注册消防工程师证书的得2分，在行业职业技能大赛中获奖的每项得2分，以上最多得6分，需同时提供资格（获奖）证书及投标供应商为其缴纳的近期养老保险缴费证明，否则不得分。 |
| 5.4 | 维保服务响应方案和承诺 | 10 | 评委就投标人针对本项目维保服务方案进行横向对比打分，包括服务响应、定期巡检、隐患识别整改、设备运行维护、故障排除响应、服务承诺等方面。优8-10分，良5-7分，一般3-4分，没有不得分。 |

备注：所有的内容都必须是针对本项目的；以上业绩合同、相关证书（文件）获得日期应在本项目公告之前，且在有效期范围内，否则不得分。采购结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

（四）价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（六）采购人代表宣布评审结果。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市公共资源交易网和南通网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：0513-55887688。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.有效的营业执照复印件加盖公章；

5.现场勘察证明（格式见附件8）。

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.供应商情况一览表（格式见附件4）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件5）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件6）；

4.响应方案；

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格文件

1. 报价总表（格式见附件7）。

附件1

投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应以空表提交。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

①拟派项目组服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 工种 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商单位公章：（盖章）

法定代表人或受权人（签字）：

日期：2022年月日

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应以空表提交。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件8

现 场 勘 察 证 明

项目名称：

我公司于 2022年   月    日完成现场勘察，并对现场情况进行充分了解，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

特此证明

采购人代表签字：

投标人名称（盖章）：

勘察时间: 2022年   月  日

- 注：本表供应商盖章后踏勘现场时随身携带，采购人代表签字确认后原件放入资格审查正本中。

附件9

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。