南通报业大厦专变维保项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通日报社

代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

二〇二三年十月十七日

- 目   录

第一章       竞争性磋商公告

第二章       磋商供应商须知

第三章       项目需求

第四章       评审方法和程序

- 合同授予

第六章       质疑提出和处理

第七章       响应文件组成及格式

尊敬的响应供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况： 南通报业大厦专变维保项目的潜在供应商应在“南通网”内获取采购文件，并于2023年10月30日14时30分00秒前提交响应文件。

江苏海审工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通日报社（以下称采购单位、采购人）的委托，就南通报业大厦专变维保项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称：南通报业大厦专变维保项目

二、项目预算：每年10万元（含税价），该预算为一年度的预算。服务期限为三年，实行一年一签，具体详见采购文件。

三、最高限价： 10 万元（含税价）

三、资金来源：自筹

四、服务期限：详见第三章

五、项目需求：详见第三章

六、潜在的供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理；

3、本项目不接受联合体参加采购活动。

4、磋商响应供应商法定代表人参加磋商响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证；非法定代表人参加磋商响应的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证。

5、本项目的特定资格要求：

①供应商须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；

②供应商须具有承装、承修、承试五级及以上电力设施许可证。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与本次采购活动的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理。

七、响应文件的递交、开标

1、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2023年10月30日14时30分00秒，逾期送达，不予受理。

2、响应文件递交地址：南通世纪大道8号，南通报业大厦2415会议室，如有变动，另行通知。

3、开标时间和地点：同递交响应文件截止时间、地点

八、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

九、其他补充事宜

1.保证金：免收

2.项目磋商活动模式：现场模式

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

十、联系方式：

采购单位：南通日报社

联系人：张先生

联系电话：0513-68218829

代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼

联系人：朱一仁、孙杰        联系电话：18068996360、15962955750

邮箱：690206903@qq.com

2023年10月17日

# 第二章  磋商供应商须知

- 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于江苏海审工程咨询有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于江苏海审工程咨询有限公司。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的3日内，以书面形式向本单位提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件作出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

- 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、本单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以本公告发布网站发布的信息为准。

3、本单位对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，本单位将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，应当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非本单位以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，本单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

- 四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）或加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①资格审查文件和②技术响应文件的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

- 六、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价出现前后不一致的，参考《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定执行。

4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容计算总价。

5、磋商报价的总价中应包含一切材料、机械、人员工资、奖金、体检、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、工具、器材、服装、安全、仓储、维修、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用（并承担一切风险责任），不论其在采购文件中是否提及。

6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

七、本项目付款方式

付款方式详见磋商文件第三章。

八、采购代理服务费及其他相关费用

1、本项目采购代理服务费3000元及专家评审费（按实际支出）由供应商综合考虑在报价内（不得单列），成交供应商在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

2、以上费用供应商自行考虑包含在总报价内。

九、履约保证金

- 成交人签约前须提交成交价的5%作为履约保证金，成交供应商可以选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金。到期后或合同终止后无未完纠纷15日内无息退还至保证金付款人基本账户。

十、合同签订

- 成交人在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同，未与采购单位签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

十一、现场踏勘

- 供应商自行踏勘现场，并承担踏勘所发生的所有费用，成交后在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

- 踏勘联系人：朱先生

- 联系方式：13962900197

十二、未尽事宜

- 按相关的法律法规执行。

第三章  项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、项目概况

1、项目名称：南通报业大厦专变维保项目。

2、项目地点：南通报业大厦。

3、项目预算：每年10万元（含税价），该预算为一年度的预算。

4、服务期限：服务期限为三年，实行一年一签。具体如下：

（1）每次签订合同服务期为一年，若成交人经采购人考核合格，且采购人要求的服务内容不变的情况下可续签一年，续签不超过2次，采购人有权提前终止合同且无需承担任何违约责任。

（2）合同期满后因特殊原因，采购人未能于合同结束日前交接的，服务供应商必须无条件接受按合同结束日所在月份费用标准(合同价款/12)及服务要求的标准，延长提供不多于三个月的过渡期服务。

5、服务地点：采购人指定地点。

二、服务内容

（一）设备清单：南通市报业新闻传媒中心大楼10KV变电站（总容量7200KVA、2台2000KVA ，2台1600KVA），对10kv变电站实现7*24小时远程监测服务及运维服务。

| 高压柜KYN28柜 | 柜体名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2AH1 | 进线带隔离 | 1 | 台 |
| 2AH2 | PT柜 | 1 | 台 |
| 2AH3 | 进线总开 | 1 | 台 |
| 2AH4 | 2#变出线 | 1 | 台 |
| 2AH5 | 4#变出线 | 1 | 台 |
| 1AH1 | 进线带隔离 | 1 | 台 |
| 1AH2 | PT柜 | 1 | 台 |
| 1AH3 | 进线总开 | 1 | 台 |
| 1AH4 | 1#变出线 | 1 | 台 |
| 1AH5 | 3#变出线 | 1 | 台 |
| 1AH6 | 分段开关 | 1 | 台 |
| 低压柜 | 直流屏 | 1 | 台 |
|  | 电池柜 | 1 | 台 |
|  | 交流柜 | 1 | 台 |
| 低压柜1#变2000KVA |  |  |  |
| 1AA1 | 进线柜 | 1 | 台 |
| 1AA2 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 1AA3 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 1AA4 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA5 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA6 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA7 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA8 | 双电源柜 | 1 | 台 |
| 1AA9 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA10 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA11 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA12 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA13 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 低压柜2#变2000KVA |  |  |  |
| 2AA1 | 进线柜 | 1 | 台 |
| 2AA2 | 联络柜 | 1 | 台 |
| 2AA3 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 2AA4 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 2AA5 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA6 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA7 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA8 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA9 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA10 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA11 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA12 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA13 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 低压柜3#变1600KVA |  |  |  |
| 3AA1 | 进线柜 | 1 | 台 |
| 3AA2 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 3AA3 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 3AA4 | 联络柜 | 1 | 台 |
| 3AA5 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 3AA6 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 3AA7 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 3AA8 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 低压柜4#变1600KVA |  |  |  |
| 4AA1 | 进线柜 | 1 | 台 |
| 4AA2 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 4AA3 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 4AA4 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 4AA5 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 4AA6 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 4AA7 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 总容量7200KVA | 高压柜总计11台 | 低压柜总计52台 |  |

（二）主要服务项目清单：

| 服务内容：10kv变电站，对变电站实现7*24小时远程监测服务及运维服务。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 设备运行管理 | 项 | 1 | 24小时远程监测 |
| 2 | 变电所巡检 | 次 | 12 | 每年12次 |
| 3 | 冬季夏季安全检查 | 次 | 2 |  |
| 4 | 红外热成像 | 项 | 1 |  |
| 5 | 事故抢险 | 项 | 1 | 不计次数（响应时间白天60分钟内，晚上90分钟内到达现场）7*24小时 |
| 6 | 变压器预防性试验 | 项 | 1 |  |
| 7 | 安全工器具试验 | 项 | 1 |  |
| 8 | 运行分析报告 | 项 | 1 |  |
| 9 | 档案建立 | 项 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 年 | 1 | 1年合计 |

（三）变配电系统日常的管理及维护方案及要求：

1、主要管理项目

（1）变配电设备及线路24小时不间断地运行检测、管理；

（2）变配电设备24小时不定期地维护保养，设备故障抢修；

（3）建立运行档案资料及运行分析报告；

（4）变电站清扫、维护每年提供一次。

（5）变电站巡检巡视每月一次。

（6）红外热成像每年一次。

（7）10kv变电站需配置电子智能远程监控系统。

2、维保及预防性试验项目

（1）柜体、外壳、元件连接铜排除尘。高压电缆沟下检查，封堵电缆口，清除杂物，每年为1次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。

（2）一次系统紧固件重新紧固，如发现热退火螺丝要进行更换。插件连接部分加凡士林，每年为1次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。

（3）二次系统紧固件重新紧固，检查连接确保紧固、可靠，变压器风扇、温控检查、测试，电容器检查、测试。插件连接部分加凡士林。每年为1次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。

（4）检查中发现设备设施有缺陷或隐患的必须及时向甲方以书面形式提出。

（5）按照供电部门要求：对高压配电柜、变压器、高压电缆、中置柜等需要进行预防性试验的供电设备设施进行预防性试验，并出具相应检测试验报告。

（四）变配电系统日常的管理及维护方案及要求：

1、10KV验电笔按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，1年周期内试验一次。

2、10KV短路接地线、400V短路接地线按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，1年周期内试验一次。

3、绝缘地毯（胶垫）按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，半年周期内试验一次。

4、绝缘鞋、绝缘手套按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，半年周期内试验一次。

5、试验合格贴好标签、签名、日期及试验报告，采购人确认人签名，相应费用包含在维保费中，由成交供应商支付。绝缘安全工器具有缺陷或隐患的维保单位以书面形式提出。

（五）变电站智能化管理模式的要求：

本项目为实现变电站智能化管理平台所配套安装的各类自动化远程集中采集系统的硬件及软件投资，应由服务方全部承担。

1、提供更高的安全性和可靠性；

变电所实现安装智能化监控系统后，人机画面直观地展示变电站实时的设备运行状况及运行数据。以保障用电安全和供电可靠性。

2、管理运行数据可视化

通过智能化系统可将变电站各种设备的实时运行数据可视化，根据各项数据实时掌握电气设备的运行状态，排除安全隐患、提高使用寿命。

3、设备故障的预测预警

智能化系统根据实时的运行数据分析各供电设备的使用状态，将设备过载、过压、等实行预警从而避免事故的发生。

4、事故抢修的及时性

专业抢修人员将在第一时间赶到现场进行抢修，从而避免因故障造成的抢修供电迟缓，保证可靠用电。

5、实现数据信息的可追溯

当需要各种运行数据及突发故障时，可根据需求随意追溯各种数据和故障信息，做到有据可查有据可依。

6、变电站智能化管理应实现如下的功能

（1）遥测；电流、电压、功率因数、有功、无功、电度、频率、等等。

（2）遥信；开关分闸、开关合闸，因过流、瞬时失压、雷击等瞬间故障跳闸等等。

（3）遥视；实时抓拍闯入危险区域的人、物，自动追踪未经许可进入变电站的人员、对闯入危险区域的人、物实时报警。

（4）提供报表；提供年、月、日、时的电流、电压、功率、电度、告警等各类报表。

（5）提供网络平台观看功能，在任何地方10kv变电站电力数据只需通过计算机或手机进入系统就可在任何时候直观地查看所有运行状况。

（六）运维人员配置及要求：

1、运维服务员工统一着装，佩证上岗，合理安排工作，文明礼貌，及时，准确获得服务信息，并及时准确下达工作指令。

2、运维服务员工安全、准确、高效率完成工作任务，在工作中礼貌用语，保证文明和安全施工、检修。

3、企业所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，服务人员持证上岗，采购人有权对此进行审核并提出整改意见。成交人必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由服务企业承担完全责任。

4、检修时产生的任何垃圾、废料由管理单位负责清理至采购单位指定的区域，保持变配电系统室内环境整洁，施工工具、器具摆放到位。

5、操作人员在工作过程中，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向项目负责人报告，不可激化矛盾。

（七）服务条款综合说明：

1、服务企业的维护工作必须通过国家电力部门的检查。如检查不合格的，由此造成的损失由成交人承担。

2、维修更换的配件必须并经采购单位相关管理人员签字确认，更换的配件由服务方承担，所有的维修、更换都需经过采购单位确认，采购单位确认无误后由采购单位付款。

3、服务单位项目负责人应与采购单位进行交接，并提供法定的联系方式（含电子邮箱、地址、电话、传真）。

4、服务单位设备预防性试验结束后，十五个工作日内必须提供国家电力部门认可的设备预防性试验服务合格报告。

5、服务单位应对服务范围内的设备、材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。

6、服务单位须在文件中应制定相应的应急方案，并作出实质性阐述以证明能满足响应时间的要求。

7、服务单位应对管理的工作做好记录，其内容为：用电统计数据及分析、设备的维护保养记录、配电间巡检记录、每次的抢修记录、耗材等一并形成档案，档案规范整洁。该档案在合同结束时，需要移交给采购单位。

8、服务单位在合同期满后，所有变配电系统必须保证正常运行，并出具所在部门负责人确认签字单方可交付。如有设备未恢复正常，采购单位有权委派具有资质的单位进行维修或更换，费用从服务合同中扣除。

9、服务单位所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由管理服务单位承担完全责任。

10、服务单位必须按期进行例行的维护，发生事故必须保证事故抢修人员白天在60分钟内、晚上90分钟内到现场进行抢修。

（八）变电站智能化运行管理的主要项目应包含：

满足国家电网提出的非工业用户参与电力需求侧管理的要求，实现变电站智能化实时在线所需安装的智能化远程监控系统和设备投入费用。

三、其它要求

1、供应商总报价包括一切材料、机械、人员工资、奖金、体检、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、工具、器材、服装、安全、仓储、维修、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用（并承担一切风险责任），不论其在采购文件中是否提及。

2、验收标准：满足国家相关标准及有关规定和标书要求，并由采购单位验收通过。

四、付款方式：

1、合同签订后成交人开始服务，服务费每半年度结算一次，采购人按半年度考核结果通知成交人开票，采购人收到发票后两周内付款。如在服务期限内，因采购人要求对服务范围及内容有较大调整，应在支付费用前出具新的缴纳证明。

2、采购人支付合同费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）。如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，成交人应自行解决，不得牵涉到采购人。

- 五、其他要求

- 本项目预算费用为每年10万元（本项目预算为一年度的预算）。

第四章  评审方法和程序

- 一、单位组织磋商

1、本次竞争性磋商依据有关法规成立磋商小组。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商代表应准时参加磋商活动。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据有关法规进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

- 三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为 60%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为40%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按所有评委算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、按照综合得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。由采购人确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

- 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者排名优先。

- （2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（响应供应商的抽签顺序分别为各响应供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 四、综合评分评审标准

- （一）技术评审：（60分）

供应商技术得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值四舍五入保留小数点后两位。评分项目及标准如下：

| 序号 | 项目 | 评分要求或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理机构及人员 （满分8分） | （1）项目负责人具备机电工程专业一级注册建造师且具备有效的安全生产考核合格证（B证）的，得2分；具备机电工程专业二级注册建造师且具备有效的安全生产考核合格证（B证）的，得1分；本项最高得2分。 - （2）拟派本项目组成员（不包括项目负责人）中，具有机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书或工程师及以上职称的，每提供一个，得1分，最多得2分。 （3）拟派本项目组成员（不包括项目负责人）中，具有由应急管理部门颁发的特种作业操作证（电力操作类别为：电工作业；操作项目为：低压电工作业或高压电工作业或电气试验作业）的，每提供一个得1分，最多得4分。 注：响应文件须提供以上（1）、（2）、（3）中所有要求的人员表（格式自拟，备注具有的证书）、对应人员与供应商签订的有效的劳动合同、身份证、证书（注册证书、职称证书、B证、特种操作证书或其他要求提供的证书）复印件。 同一人员不同证书不重复得分（如具有多个证书，以较高得分计取），注册证书、B证上显示注册单位或聘用单位为供应商单位。若提供的证书为一级建造师注册证书的，须按《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求执行，否则不得分。 特别提醒：一旦成交，合同签订服务人员必须包含参加采购活动时所承诺人员，并需提供相应原件供采购人核查。否则，采购人有权取消成交资格，并承担由此造成的采购人的所有损失，并将其拉入采购人“黑名单”。 |
| 2 | 云平台系统功能（满分10分） | （一）综合功能（3分） 1、系统能实现多能源管理平台功能，每提供1条功能平台界面截图打印件得0.5分，最多得1分； 2、系统能实现电站云管理系统工程建模功能：含有数据建模，图形建模功能，每提供以上1条功能平台界面截图打印件得0.5分，最多得1分； 3、提供云平台系统自主知识产权证书或授让（授权）使用证明或委托开发协议复印件加盖单位公章，得1分。 |
|  |  | （二）智能运维管理功能（6分） 1、系统能实现变配电站监控云管理系统功能：含有主接线图、电站概况、实时数据、视频监控功能，每提供以上1条功能平台界面截图打印件 得0.5分，最多得2分； 2、系统能实现变配电站需求侧云管理系统功能：含有用能管理、需量管理功能，每提供以上1条功能平台界面截图得0.5分，最多得1分； 3、系统能实现变配电站智能运维云管理系统功能：含有巡检管理、缺陷管理、操作票管理功能，每提供以上1条功能平台界面截图得1分，最多得2分； 4、系统能实现变配电站智能运行云管理系统功能：含有运行分析管理、告警管理功能，每提供以上1条功能平台界面截图得0.5分，最多得1分； |
|  |  | （三）手机APP和WEB功能（1分） 能实现采购人手机和WEB使用功能（其中包括运行报告或巡检或告警等），每提供以上1条功能界面截图得0.5分，最多得1分； |
| 3 | 业绩 （满分15分） | 供应商自2020年9月1日以来（以合同签订时间为准）承担过电气设备维护保养项目的，每提供一个得5分，最多得15分； 注：提供有效的业绩合同复印件。 |
| 4 | 项目实施方案 （满分15分） | 供应商结合本项目的项目需求编制项目实施方案，内容须包括：定期巡视、清洁维护、温湿度控制、电力质量控制、应急处理、设备检修、安全管理。 评委将根据对应内容进行打分： ①项目实施方案内容非常完整，层次清晰，可行性强的得15分； ②项目实施方案内容较完整，层次较清晰，可行性较强的得10分； ③项目实施方案内容不够完整，层次不够清晰，可行性较差的得5分； ④未按以上要求编制项目实施方案的不得分。 |
| 5 | 运维保障方案 （满分5分） | 供应商结合本项目的项目需求编制项目运维保障方案。 评委将根据对应内容进行打分： ①项目运维保障方案内容非常完整，层次清晰，可行性强的得5分； ②项目运维保障方案内容较完整，层次较清晰，可行性较强的得3分； ③项目运维保障方案内容不够完整，层次不够清晰，可行性较差的得1分； ④未按以上要求编制项目运维保障方案的不得分。 |
| 6 | 应急保障方案 （满分5分） | 供应商结合本项目的项目需求编制项目应急保障方案。 评委将根据对应内容进行打分： ①项目应急保障方案内容非常完整，层次清晰，可行性强的得5分； ②项目应急保障方案内容较完整，层次较清晰，可行性较强的得3分； ③项目应急保障方案内容不够完整，层次不够清晰，可行性较差的得1分； ④未按以上要求编制项目应急保障方案的不得分。 |
| 7 | 增值服务 （满分2分） | 根据各供应商提供的增值服务后在0-2分内进行评审，本项最高得2分。 |
| 注： 1、供应商技术响应文件得分为所有评委评分的算术平均值,分值四舍五入保留小数点后两位。 2、以上要求提供证明材料均须为有效原件的复印件或对应证明材料打印件并加盖供应商公章，否则不得分。 3、请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 4、 请供应商制作响应文件时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看的，后果由供应商自负。 5、供应商制作响应文件时所用的所有原件材料均须准备好，结果公告结束后5日内接受采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。 |  |  |

- （二）商务报价评审：（40分）

计算商务报价分时，以最后磋商总报价的不含税价进行计算。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商总报价（不含税价）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商总报价（不含税价））×40

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- 备注：如评标委员会认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商供应商应其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

- 五、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价（含税价）超出项目预算（含税价）的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况。

- 六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

3、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5、因重大变故，采购任务取消的；

6、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 七、成交通知

成交结果在公告发布网站公示  1 个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章   合同授予

一、成交人在成交通知书发出后30日内按照磋商文件确定的事项和采购单位签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交人履约，成交人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上15个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交人串通或要求成交人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应处理。

六、付款方式详见磋商文件第三章。

七、以上项目款的支付不计息。

拟签订的合同文本格式及条款

甲方：

乙方：

经双方协商，甲方委托乙方对                事宜，签订本合同，具体内容如下：

- 检测维保及变电所电力运维平台系统内容

- 服务内容

专用变电所年检维护保养要求

高压柜： 1、开关接触电阻测试、机械联锁特性检查； 2、绝缘电阻试验； 3、辅助电路二次回路检查及试验； 4、压变、流变检测； 5、机械连接、紧固检查； 6、发热部位检查； 7、与母线有关的元器件检测. 8、分合闸时间测量； 9、导电回路电阻测量； 10、工频耐压试验； 11、分合闸线圈动作电压测量； 12、线圈电阻测量； 13、避雷器泄露电流的测量； 14、底座绝缘电阻测量； 15、设备清扫、螺丝紧固； 16、元器件检查； 17、二次线检查紧固、仪表回路检查、接地保护检查等。 变压器： 1、高低压侧直流电阻测量； 2、高低压侧绝缘电阻测量； 3、工频耐压试验； 4、变比误差测量； 5、直流泄露电流测量； 6、铁芯接地绝缘电阻测量。 低压柜、控制柜： 1、设备清扫、螺丝紧固； 2、元器件检查； 3、二次线检查紧固、仪表回路检查、接地保护检查等； 4、母线系统检测 直流系统： 1、绝缘电阻试验； 2、机械连接、紧固检查； 3、发热部位检查； 4、蓄电池检测。 电缆： 1、绝缘电阻测量； 2、相位检测； 3、泄漏电流试验； 4、电缆耐压试验。 接地系统： 1、接地电阻的测试； 2、接地极的检查； 3、变压器外壳及中心点接地电阻试验； 4、高、低压柜保护接地电阻试验。 电容器交接试验。

线下电力巡检

日常检查、巡视及故障维修： 巡视每周一次； 年度安全检查每年一次； 故障维修全年24小时待命。

2、用工时间：全天24小时待命。

3、甲方联系人：           联系电话：

乙方联系人：           联系电话：

二、检测维保。

1、检测维保要求

1.1设备维保

- 每年一次（具体时间双方协商,甲方书面通知）对变电所的供电设备进行年检，年检全部完成后十个工作日内出具检测报告。

（一）设备清单：南通市报业新闻传媒中心大楼10KV变电站（总容量7200KVA、2台2000KVA ，2台1600KVA），对10kv变电站实现7*24小时远程监测服务及运维服务。

| 高压柜KYN28柜 | 柜体名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2AH1 | 进线带隔离 | 1 | 台 |
| 2AH2 | PT柜 | 1 | 台 |
| 2AH3 | 进线总开 | 1 | 台 |
| 2AH4 | 2#变出线 | 1 | 台 |
| 2AH5 | 4#变出线 | 1 | 台 |
| 1AH1 | 进线带隔离 | 1 | 台 |
| 1AH2 | PT柜 | 1 | 台 |
| 1AH3 | 进线总开 | 1 | 台 |
| 1AH4 | 1#变出线 | 1 | 台 |
| 1AH5 | 3#变出线 | 1 | 台 |
| 1AH6 | 分段开关 | 1 | 台 |
| 低压柜 | 直流屏 | 1 | 台 |
|  | 电池柜 | 1 | 台 |
|  | 交流柜 | 1 | 台 |
| 低压柜1#变2000KVA |  |  |  |
| 1AA1 | 进线柜 | 1 | 台 |
| 1AA2 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 1AA3 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 1AA4 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA5 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA6 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA7 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA8 | 双电源柜 | 1 | 台 |
| 1AA9 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA10 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA11 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA12 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 1AA13 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 低压柜2#变2000KVA |  |  |  |
| 2AA1 | 进线柜 | 1 | 台 |
| 2AA2 | 联络柜 | 1 | 台 |
| 2AA3 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 2AA4 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 2AA5 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA6 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA7 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA8 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA9 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA10 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA11 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA12 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 2AA13 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 低压柜3#变1600KVA |  |  |  |
| 3AA1 | 进线柜 | 1 | 台 |
| 3AA2 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 3AA3 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 3AA4 | 联络柜 | 1 | 台 |
| 3AA5 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 3AA6 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 3AA7 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 3AA8 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 低压柜4#变1600KVA |  |  |  |
| 4AA1 | 进线柜 | 1 | 台 |
| 4AA2 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 4AA3 | 电容柜 | 1 | 台 |
| 4AA4 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 4AA5 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 4AA6 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 4AA7 | 馈线柜 | 1 | 台 |
| 总容量7200KVA | 高压柜总计11台 | 低压柜总计52台 |  |

（二）主要服务项目清单：

| 服务内容：10kv变电站，对变电站实现7*24小时远程监测服务及运维服务。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 设备运行管理 | 项 | 1 | 24小时远程监测 |
| 2 | 变电所巡检 | 次 | 12 | 每年12次 |
| 3 | 冬季夏季安全检查 | 次 | 2 |  |
| 4 | 红外热成像 | 项 | 1 |  |
| 5 | 事故抢险 | 项 | 1 | 不计次数（响应时间白天60分钟内，晚上90分钟内到达现场）7*24小时 |
| 6 | 变压器预防性试验 | 项 | 1 |  |
| 7 | 安全工器具试验 | 项 | 1 |  |
| 8 | 运行分析报告 | 项 | 1 |  |
| 9 | 档案建立 | 项 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 年 | 1 | 1年合计 |

1.2日常巡查

- 每周对各变电所巡查一次，在现场巡查记录表内做好记录，发现故障或异常情况需及时通报。

1.3故障维修

故障接报后，2小时内抵达故障现场进行维修，乙方提供维修人员、维修工具、检测设备、交通工具等，甲方仅支付维修配件材料成本费。故障抢修完毕后恢复外线供电时间不超过2小时。

1.4年度安全检查

每年二季度对甲方所有变电所设备进行全面安全检查，十个工作日内出具相关检测报告。

1.5巡查维保人员需持有本人有效的高、低压电工操作证经甲方备案后，凭出入证上岗。

三、考核标准

1、设备逾期年检，按5000元/处考核，三处（含）以上逾期年检，终止维保合同；因逾期年检或年检中未发现的故障引发的安全责任事故，乙方承担全部事故责任及经济损失，同时终止维保合同。未在规定时间内出具检测报告，延期时间按100元/天进行考核。

2、未在规定时间2小时内到达故障现场，按1000元/次进行考核，同时承担甲方相关经济损失。未在规定时间2小时内恢复外线供电影响甲方生产营运，甲方可以单方面终止维保合同。

3、未按规定时间巡查及做好巡查记录，按1000元/次进行考核。

4、未及时完成年度安全检查，按每处未检查场站1000元/处进行考核，同时扣除年度安全检查服务费用。未在规定时间内出具检测报告，延期时间按100元/天进行考核。

5、巡查维保人员无证或未备案上岗，按1000元/次进行考核。

6、具体考核办法以甲方考核管理制度为准。

- 四、合同期限

合同期：一年（     年  月   日至    年  月   日）；

（1）每次签订合同服务期为一年，若乙方经甲方考核合格，且甲方要求的服务内容不变的情况下可续签一年，续签不超过2次，甲方有权提前终止合同且无需承担任何违约责任。

（2）合同期满后因特殊原因，甲方未能于合同结束日前交接的，服务供应商必须无条件接受按合同结束日所在月份费用标准(合同价款/12)及服务要求的标准，延长提供不多于三个月的过渡期服务。

五、合同金额及付款方式。

1、合同金额：本项目年度一次性包定费用为             ，即每年        。

2、付款方式：

- 合同签订后成交人开始服务，服务费每半年度结算一次，采购人按半年度考核结果通知成交人开票，采购人收到发票后两周内付款。如在服务期限内，因采购人要求对服务范围及内容有较大调整，应在支付费用前出具新的缴纳证明。

- 年维保费用包括一切材料、机械、人员工资、奖金、体检、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、工具、器材、服装、安全、仓储、维修、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用（并承担一切风险责任），不论其在采购文件中是否提及。

六、特别约定

- 1、若因乙方原因提前终止合同，甲方则不予退还履约保证金。

- 2、人身伤害保险：由乙方自行负责。

- 3、本项目竞争性磋商文件项目需求中所有内容均作为本合同的附件，不一致处均以较高标准执行（对采购人有利执行）。

- 4、与本合同有关的异议及款定事宜，由甲、乙双方本着诚意协商解决，如协商不成，可采取仲裁或按司法程序解决，双方同意由南通市仲裁委员会仲裁。

- 5、本合同经甲、乙双方签字、盖章后于当日生效。

- 6、本合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份。

甲方：                                   乙方：

签名：                                   签名：

年    月    日	                        年    月    日

- 第六章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“磋商供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的磋商、响应过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次采购有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

5、对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

6、相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

7、采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位的答复不满意或者采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门投诉。

# 第七章  响应文件组成及格式

响应文件由①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

- 一、资格审查文件（单独密封）：

1、法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

2、提供响应供应商营业执照的复印件（需加盖公章）；

3、供应商声明函（格式参见附件）；

4、提供电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质证书复印件；

5、提供承装、承修、承试五级及以上电力设施许可证复印件；

6、资格审查要求提供的其他材料。

注：以上材料如为复印件均须为有效原件的复印件，并加盖供应商单位公章。

（二）技术响应文件（单独密封）：

1、技术评审评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2、磋商文件中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、磋商文件中未涉及的事项，磋商供应商认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。

（三）商务报价响应文件（单独密封）

1.竞争性磋商响应函（格式参见附件）；

2.磋商响应报价总表（格式参见附件）；

附件：

- 1、法定代表人身份证明

（采购人名称）     :

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

- 2、授权委托书

（采购人名称）    :

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目采购有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

3、供应商声明函

我单位参加            （项目名称）采购活动。我单位声明如下：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人名称（公章）：

日期：    年    月    日

4、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

（采购人）：

依据贵单位        （项目名称)项目竞争性磋商文件，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价包括一切材料、机械、人员工资、奖金、体检、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、工具、器材、服装、安全、仓储、维修、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用（并承担一切风险责任），不论其在采购文件中是否提及。

（2）我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方承诺提供的磋商响应文件的有效期，从磋商响应文件接收截止之日算起，60个“日历天”内保持有效。

（4）我方愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

（5）我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（6）我方尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

（7）我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

（8）如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付采购代理服务费及采购文件约定的相关费用；

（9）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

磋商响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 7、磋商响应报价总表

- 项目名称：

| 序号 | 报价轮次 | 磋商总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价响应总价 （首次） | 不含税价： 大写（人民币）： 小写（￥）： | 一年总报价 |
|  |  | 税率： |  |
|  |  | 含税价： 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 2 | 最后报价响应总价 | 不含税价： 大写（人民币）： 小写（￥）： | 一年总报价 |
|  |  | 税率： |  |
|  |  | 含税价： 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 注： ①含税价=不含税价*（1+税率） ②当以不含税价计算出的含税价与供应商填报含税价不一致时，以不含税价进行修正含税价，并由供应商书面确认，如供应商拒绝修正的，其响应文件作无效响应处理（金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外）。 ③报价可以四舍五入到“分”。 |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）表格中的“最后报价响应总价”，将在竞争性磋商评审活动现场填写，响应文件密封提交时只需填写“报价响应总价（首次）”。“最后报价响应总价”中的税率必须与“报价响应总价（首次）”中的税率一致，否则作无效标处理。

（3）响应报价按本竞争性磋商文件第二章第六条规定的内容执行。

（4）本项目最后报价仅接受等于或低于各自供应商的首次报价，否则作无效响应处理。

（5）一旦成交，最后报价响应总价即为本竞争性磋商项目的成交价。